消防系统设施设备维保合同

合同签约地： 洞桥营地

委托维保服务单位： 杭州青少年成长研学中心       （以下简称甲方）

- 提供维保服务单位：                              （以下简称乙方）

- 一、项目名称：甲方委托乙方为坐落于富阳区洞桥镇查口村坂坞里1号的杭州青少年成长研学中心消防系统设施设备提供维修保养服务。具体包括主机型号为JB-QT-GS5000火灾报警控制器（联动型）以及消防供配电设施、火灾自动报警及联动控制系统、自动喷水灭火系统、消火栓给水系统、防排烟系统、火灾应急照明及疏散指示标志、火灾应急广播及报警装置、消防通讯、防火隔离、消防电梯等。

- 二、维保的范围 ：对合同服务单位范围建筑物（1、2、3号营房及训练馆共15215.89平方）内外的现有消防系统设施设备进行维护保养。

- 三、本合同中维保的定义：消防系统设施设备维保是对现有的主机报警及联动系统、消防供配电设施、消防给水系统、自动喷水灭火系统与消火栓系统、应急照明和疏散指示系统、火灾自动报警及联动控制系统、防排烟系统、火灾应急广播及报警装置、消防通讯、防火隔离、消防电梯等进行维修保养（以下简称维保），当系统出现故障或损坏等问题时进行维修及故障处理。

四、维保项目的事项交接：续签合同前后一周内，甲乙双方应对系统的运行（或维保）情况进行交接，双方对系统的运行状况进行检查并签字确认。若有历史遗留且无法排除的故障等问题存在(如设计施工不符合规范要求，但通过其他办法通过有关部门验收合格等隐患)，双方也应签字确认，由此造成的后果，由甲方承担责任；乙方在前一维保周期内未提出的，按第七条第（一）项第1款处理。

五、经双方友好协商，就甲方所属的 杭州青少年成长研学中心消防维修保养项目  建筑消防给水系统、消火栓系统、应急照明和疏散指示系统、火灾自动报警系统等设施设备维保，双方达成以下协议：

乙方在合同期内，应定期对本合同内的消防系统设施设备进行维保工作，具体工作内容如下：

- 消防给水系统

- A、每月定期维保工作（根据现场设备情况而定）

- （1）每月应手动启动消防水泵运转一次，并应检查供电电源的情况；

- （2）每月应对气压水罐的压力和有效容积等进行一次测试;

- （3）每月对所有控制阀门的铅封、锁链进行一次检查，当有破坏或损坏及不在规定状态时及时修理；

- （4）每月应对电动阀和电磁阀的供电和启闭性能进行测试；

- （5）在市政供水阀门处于完全开启状态时，每月应对倒流防止器的压差进行测试；

- （6）每月对加压水泵转动部分加注油嘴（如有）进行必要的加注润滑油。

- B、每季度定期维保工作（根据现场设备情况而定）

- 在每月维保工作基础上，进行下列工作：

- 每季度对消防水泵的出流量和压力进行一次试验；

- 每季度对室外阀门井中进水管上的控制阀门进行一次检查，核实其处于全开启状态；

- （3）每季度对系统的所有末端试水阀和报警阀的放水阀进行一次放水试验，检查系统启动、报警功能以及出水情况是否正常。

- C、每年定期维保工作（根据现场设备情况而定）

- 在每季度维保工作基础上，进行下列工作：

- （1）在冬季对消防储水设施进行室内温度和水温测试，采取确保不结冰和室温不低于5℃的措施；

- （2）检查消防水池、消防水箱等蓄水设施的结构材料是否完好，发现问题及时处理。

- （二）消火栓系统

- A、每月定期维保工作（根据现场设备情况而定）

- （1）每月在最不利点及最有利点处对室内栓进行出水压力测试；

- （2）每月对室外消火栓进行出水压力测试；

- （3）每月对室内栓箱内的组件齐全及完好性进行检查，对室外栓的组件齐全性及完好性进行检查；

- （4）每月对供水管路上控制阀门进行检查是否处于规定状态，对铅封、锁链进行一次检查，当有破坏或损坏时及时修理更换。

- B、每季度定期维保工作（根据现场设备情况而定）

- 在每月维保工作基础上，进行下列工作：

- 室外消火栓

- （1）转动室外栓启闭杆，必要时加注润滑油；

- （2）检查橡胶垫圈等密封件有无损坏、老化、丢失等情况，及时修正；

- （3）检查栓体外表有无油渍脱落、锈蚀，及时修补；

- （4）入冬前检查防冻设施是否完好；

- （5）及时消除消火栓周围事物，保持配套器材的完备有效，无遮挡。

- 室内消火栓

- （1）检查消火栓启动按钮、指示灯及控制线路，功能应正常、无故障；

- （2）对消火栓、供水阀门等所水转动部位进行检查，必要时加注润滑油；

- （3）对进水管上的控制阀门进行检查，核实其处于全开启状态；

- （4）检查管路的固定是否牢固，若有松动及时加固；

- （5）检查管路外观，若有腐蚀，机械损伤时及时修复；

- C、每年定期维保工作（根据现场设备情况而定）

- 在每季度维保工作基础上，进行下列工作：

- 入冬前检查消火栓的防冻设施是否完好；

- 每年开春入冬前对地上消火栓逐一进行出水试验，出水压力满足要求；

- （3）每年对室内消火栓系统进行一次全面检查，确保组件齐全，完好有效。

- （三）应急照明和疏散指示系统

- A、每月定期维保工作（根据现场设备情况而定）

（1）检查消防应急灯具，如果发出故障信号或不能转入应急工作状态，应及时检查电池电压。如果电池电压过低，应及时更换电池；如果光源无法点亮或有其他故障，应及时进行维修或者更换。

（2）检查应急照明集中电源和应急照明控制器的状态。如果发现故障声光信号应及时进行维修或者更换。

- B、每季度定期维保工作（根据现场设备情况而定）

- 在每月维保工作基础上，进行下列工作：

- （1）检查消防应急灯具、应急照明集中电源和应急照明控制器的指示状态；

（2）检查应急工作时间；

- （3）检查转入应急工作状态的控制功能；

- （4）一旦发现故障，应及时进行维修、更换。

- C、每年定期维保工作（根据现场设备情况而定）

- 在每季度维保工作基础上，进行下列工作：

- （1）除季检查内容外，还应对电池做容量测试试验；

- （2）试验应急功能；

- （3）试验自动和手动应急功能，进行与火灾自动报警系统的联动试验。

- （四）火灾自动报警系统

- A、每月定期维保工作（根据现场设备情况而定）

- 报警控制器功能测试，故障排除；

- 报警控制器主电、备电切换测试，故障排除；

- 报警设备故障状态抽查测试，故障排除；

- 报警控制器打印功能测试，故障排除；

- 联动设备故障状态抽查测试，故障排除。

- B、每季度定期维保工作（根据现场设备情况而定）

- 在每月维保工作基础上，进行下列工作：

- （1）采用专用测试仪器分期分批试验探测器的功件及确认灯显示；

- （2）试验火灾警报装置的声光显示；

- （3）试验水流指示器、压力开关等报警功能、信号显示；

- （4）对主电源和备用电源进行1-3次自动切换试验；

- （5）用自动或手动方式检查下列消防控制设备的控制显示功能；

a.室内消火栓、自动喷水、泡沫、气体、干粉等灭火系统的控制设备；

b.抽验电动防火门、防火卷帘门；

c.选层试验消防应急广播设备，并试验公共广播强制转入火灾应急广播的功能；

d.火灾应急照明与疏散指示标志的控制装置；

e.送风机、排烟机和自动挡烟垂壁的控制设备；

- F.检查消防电梯迫降功能；

- G.抽取消防电话和电话插孔在消防控制室进行对讲通话试验。

- C、每年定期维保工作（根据现场设备情况而定）

- 在每季度维保工作基础上，进行下列工作：

- （1）采用专用测试仪器对所安装的全部探测器和手动报警装置试验至少1次；

- （2）自动和手动方式打开排烟阀，关闭电动阀和空调系统；

- （3）对全部电动防火门、防火卷帘的试验至少1次；

- （4）强制切断非消防电源功能试验；

- （5）对其他有关的消防控制装置进行功能试验。

- （五）消防供配电设施、报警联动控制系统、防排烟系统、火灾应急广播及报警装置、消防通讯、防火隔离、消防电梯以及火灾报警控制器等由乙方根据消防设施设备检查维护的规定做好相关维保与记录工作。

- （六）其他服务内容：

- （1）遇有上级部门及消防部门消防检查时，进行工作配合；

- （2）根据业主方工作安排，配合局部及全面消防演习；

- （3）对消防改造、装修等施工项目进行配合；

- （4）提供消防咨询、制作改造方案等服务；

- （5）其他甲方要求的工作配合。

（七）服务响应时间

系统正常运行中，发生故障或误报时，甲方应及时通知乙方，乙方接到电话时首先进行电话询问及指导解决。若指导后仍无法解决，乙方维保人员在半小时内出发赶赴现场检查，甲方应有专人配合。

（1）能现场解决的当场解决；

- （2）外围设备（如控制模块、监视模块、探测器等）故障，乙方在1至2个工作日内给予修复或更换；

- （3）若系消控室主机系统（含报警联动主机、消防广播主机、消防电话主机、CRT图形显示系统）故障，乙方在1至5个工作日内，予以修复或更换；

- （4）因隐蔽管路、线路问题或非设备问题导致的系统运行故障，乙方根据需要给予配合；

- （5）遇有特殊情况时，双方协商确定解决问题的有关事项。

五、维保费及其他费用

1、每年 24 次，年度维保费共计人民币           。

2、维保费支付方式：合同签订后凭维保单位正式发票二周内支付合同总额的80%。一年届满统计满意度测评平均达95分（含）以上及每次维保随检随修，无遗漏问题；全年无应办未办事项的，由维保单位提供正式发票后二周内支付；如年度届满统计满意度测评平均在95分以下的，则以年度满意度同比结算全年的维保服务费。

3、维保费汇入乙方提供的账号内。乙方提供的账户如下：

收款单位：                               ；

开 户 行：                               ；

账    号：                               ；

4、年维保费含（出具第三方消防设施年度检测报告、年累计不超5000元的损坏产品更换费用）损坏相关设施由乙方负责更换，按报价单与更换数量结算，余额退还甲方，超出部分配件费用经被维保单位签证，在维保期满后一次性合并在维保费应结尾款内结算。

六、排除事项

如因人为因素、不可抗拒因素（如雷电、水灾风灾等）及其它特别原因导致的系统故障或设备损坏（如设备因人为或环境因素造成故障或损坏、强电窜入消防系统线路导致消防弱电设备故障或损坏、操作人员擅自删减或更改软件造成故障或损坏等），乙方将单独评估并向甲方收取维修费用。但处在该类情形下，乙方仍将设法为甲方提供快捷服务，并尽力协助甲方减少损失。

- 七、双方职责

- （一）乙方职责

1、乙方指定人员负责消防维保工作。如乙方未能在维保过程中发现消防设施的故障和隐患，导致甲方造成损失或受到职能部门处罚的，由乙方无条件承担全部的赔偿责任。

2、除前款外，乙方未尽到本合同中约定的维保义务，致使甲方蒙受损失的，乙方应承担全部赔偿责任。但在故障排除过程中，因所维保系统不能正常工作及非维保不善而产生的一切后果，乙方不承担责任。

3、在维保施工过程中采取严格、科学的安全防护措施，确保操作者和第三方安全，承担因乙方原因造成的人身安全事故由乙方负责。

4、在维保过程中由于乙方的原因造成甲方的损失由乙方负责。

5、乙方对维保中出现的需产生另外收费、设备老化更新、原系统存在严重缺陷、与现行规范不符等存在隐患的事项，当项设备一次性超过年度设备更换费用额度5000元剩余部分，应以书面报告形式向甲方提出。报告中载明解决方法及解决故障、损坏、隐患等问题需产生的费用、所需时间，甲方应于一周内做出是否同意报告内容的回复，超过时间乙方则视为甲方不同意实施。若因甲方不回复、回复不及时或不同意该报告内容实施而产生的一切后果，由甲方承担责任。

6、对损坏或有故障的设施、设备、配件，在保证不影响功能的前提下，首先应进行修理。遇有确因各种原因无法修复、修理成本高于新购成本、必须报废等情形下，应以书面报告形式告知甲方，载明原因、采购设备名称、数量、型号、金额、所需时间，由甲方确定是否购买，所需费用由甲方另行支付。

7、如因非乙方原因及不可抗拒因素造成的损失，由甲方承担损失及相应责任。

8、如因工作需要停水、停电等工作时，乙方必须事先向甲方报告，经甲方同意后方可实施。

9、乙方在有毒、有害环境中工作，应做好安全保护措施，承担因乙方原因造成的安全和责任事故。

（二）甲方职责

1、向乙方提供所维保项目全套消防资料，以保证乙方的维保工作顺利进行。全套消防资料包括但不限于消防水、电竣工图、消防产品的使用说明书等。乙方如需甲方提供其他有关资料时，甲方应配合提供。

2、甲方不得将消防设施设备挪作他用；如需对消防设施设备进行拆、装、移动或进行改造时，应事先通知乙方，双方协商办理交接手续后再进行，不得随意关、停、更改、移动或拆除消防设施设备。否则应承担消防设施设备及消防线路损坏所需的全部维修费用，以及因此引起的一切责任。

3、甲方应安排专职人员值班，值班人员能够熟练的正确操作、使用消防设施设备，发现消防问题应及时通知乙方，并配合乙方人员工作。

4、甲方应指定人员负责该消防维保项目工作。

5、甲方应按合同约定按时支付维保费，逾期不支付则每延期一天按合同金额向乙方支付3‰的滞纳金，且乙方有权单方终止合同履行，并由甲方承担违约责任。

6、承担非乙方原因及不可抗拒因素造成的损失及相应责任。

7、对乙方书面提出的各类整改报告和建议书，在一周内予以回复批示。承担因回复不及时、不回复或不同意报告及建议书中内容而产生的一切后果的责任。

8、当甲方的工作场所中存在有毒、有害环境时，应告知乙方危险性，并采取相应安全保护措施，并派人员在现场监督和协助乙方工作，承担因甲方原因造成的安全和责任事故。

八、合同期限

本合同期限为 壹 年，自2026年10月15日起至 2027年 10 月14日止。

九、争议的解决

1、凡有关本合同或执行本合同中发生的争端，甲乙双方应通过友好协商，妥善解决。如通过协商仍不能解决时，可向合同履行地或合同签约地的仲裁机构申请调解或仲裁。

2、仲裁费用除仲裁机构另有裁决外，由败诉方承担。

3、在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，本合同其他部分应继续执行。

十、合同制约力

本合同一式   肆  份，甲方执  贰  份，乙方执__贰_份，在双方签字、盖章后生效，具有同等法律制约力。双方均应严格按本合同约定开展工作，为确保消防设施的正常运行、消除安全隐患而共同努力。

十一、其它

1、常用配件价格表附于本合同后。

2、如有有关本维保项目的“方案、报价文件、标书、答疑文件、补充协议”等附件，“方案、报价文件、标书、答疑文件、补充协议”等附件作为合同不可分割部分，与本合同具有同等效力。

3、本协议未尽事宜，双方协商解决。

甲 方（公章）：杭州青少年成长研学中心 乙 方（公章）：

代表人（签字）：                      代表人（签字）：

电  话：                              电  话：

开户行：                              开户行：

税  号：12330100MB0L16546D           账  号：

签订日期：2026年  月  日           签订日期：2026年  月  日

附件一： 常用消防配件（限材料费）报价表

| 序 | 材料或设备名称 | 规格、型号 | 单位 | 单价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 烟感 | 国产常规 | 个 |  |
| 2 | 温感 | 国产常规 | 个 |  |
| 3 | 手动火灾报警按钮 | 国产常规 | 个 |  |
| 4 | 消火栓按钮 | 国产常规 | 个 |  |
| 5 | 声光警报 | 国产常规 | 个 |  |
| 6 | 输入输出模块 | 国产常规 | 个 |  |
| 7 | 输出模块 | 国产常规 | 个 |  |
| 8 | 多线卡板 | 国产常规 | 个 |  |
| 9 | 回路板 | 国产常规 | 个 |  |
| 10 | 24V备用电源 | 国产常规 | 个 |  |
| 11 | 火灾显示盘 | 国产常规 | 只 |  |
| 12 | 回路总线维修 | 国产常规 | 条 |  |
| 13 | 24V电源总线维修 | 国产常规 | 条 |  |
| 14 | 消防电话总线维修 | 国产常规 | 条 |  |
| 15 | 消防广播总线维修 | 国产常规 | 条 |  |
| 17 | 多线控制回路维修 | 国产常规 | 条 |  |
| 18 | BV-2.5双绞线 | 国产常规 | 米 |  |
| 19 | 线管 | 国产常规 | 米 |  |
| 20 | 湿式报警阀更换 | 国产常规 | 个 |  |
| 21 | 水力警铃 | 国产常规 | 个 |  |
| 22 | 压力开关 | 国产常规 | 个 |  |
| 23 | 压力表 | 国产常规 | 只 |  |
| 24 | 消火栓头 | 国产常规 | 个 |  |
| 25 | 闸阀 | DN50 | 个 |  |
| 26 | 明杆法兰闸阀 | DN200 | 个 |  |
| 27 | 消声止回阀 | DN200 | 个 |  |
| 28 | 明杆法兰闸阀 | DN100 | 个 |  |
| 29 | 明杆法兰闸阀 | DN65 | 个 |  |
| 30 | 遥控浮球阀 | DN100 | 个 |  |
| 31 | 消火栓箱门玻璃 | 国产常规 | 片 |  |
| 32 | 稳压泵控制柜 | 国产常规 | 套 |  |
| 33 | 疏散指示 | 国产常规 | 个 |  |
| 34 | 应急照明 | 国产常规 | 个 |  |
| 35 | 消防广播 | 3-6W | 个 |  |
| 36 | 消防水带 | 国产常规 | 条 |  |
| 37 | 消防水枪头 | 国产常规 | 个 |  |
| 38 | 管线漏水勘察 | / | 点 |  |
| 39 | 防火卷帘 | 3h耐火极限 | 平方米 |  |
| 40 | 防火卷帘控制器 | 国产常规 | 台 |  |
| 41 | 排烟风管 | 镀锌铁皮 | 平方米 |  |
| 42 | 排烟阀远程机构 | 国产常规 | 个 |  |
| 43 | 无坐力水枪 | QLD6.0/8I（65） | 个 |  |
| 44 | 4KG干粉灭火器 | MFZ/ABC4 | 具 |  |
| 45 | 消防主机调试费用 | / | 次 |  |
| 46 |  |  |  |  |
| 47 |  |  |  |  |
| 48 |  |  |  |  |
| 49 |  |  |  |  |
| 50 |  |  |  |  |
| 51 |  |  |  |  |
| 52 |  |  |  |  |
| 53 |  |  |  |  |
| 54 |  |  |  |  |
| 55 |  |  |  |  |
| 56 |  |  |  |  |
| 57 |  |  |  |  |
| 58 |  |  |  |  |
| 59 |  |  |  |  |
| 60 |  |  |  |  |

注：本表所有提供材料应具备消防检测合格或符合国标要求的产品。